| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕65号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年5月14日 |
| 110千伏中船Ⅱ输变电工程（10kV站外管廊）重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年5月13日，广州供电局组织召开了110千伏中船Ⅱ输变电工程（10kV站外管廊）重大设计变更评审会，我中心主持审查工作。南沙供电局、监理公司、汇隽设计公司等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对该项目重大设计变更进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

- （一）总的部分

补充本次变更的依据性文件。

- （二）线路专业

1.核实向北出线的管容；结合远期10kV出线规模，对比采用简易隧道方案。

2.核减顶管长度，补充顶管孔位布置图、顶管平断面图。建议埋管过启航路。

3.核实电缆沟抗浮验算、基坑支护型式。

4.电缆沟不建议砖砌，双沟布置合并中间隔墙。

5.核实变电站北侧方向管孔需求，补充管廊使用计划。

6.建议核减顶管长度，并评估顶管形式和位置合理性，避免影响主网已有管廊。

二、技经部分

（一）线路技经

1.核实调差文件，应与施工图预算保持一致。

2.取消其他费用计列。

3.核实并统一滚动承缆装置主材甲乙供。

请设计单位于2025年5月16日前提供完整版收口报告。

特此纪要。

| 附件： | 会议签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 规划中心何伟源、程 志、林利祥、衡佳灵，南沙供电局梁建廷，监理公司邓运敬，汇隽设计公司林炜涛等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、变电三所、南沙供电局、南方投资集团、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年5月14日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕149号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年9月28日 |
| 110千伏书香（横村）输变电工程（土建分册）重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年9月26日，广州供电局以视频会议形式组织召开了110千伏书香（横村）输变电工程（土建分册）重大设计变更评审会，我中心主持审查工作。黄埔供电局、监理公司、广州电力设计院等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对该项目重大设计变更进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

- 变电土建

1.建议调整变电站主出入口位置，征询政府相关部门意见。

2.核实迁移后的公交站管线迁移、路面修复工程量。

- 技经部分

(一)变电技经

1.核实预算编制费和管线摸查费。

2.设计费提供明细。

3.核实立杆工程量。

(二)线路技经

1.要求现场施工暂缓迁移工程量，待技术方案确定。

2.涉及迁移工程量及费用较高，请设计核实。

请设计单位于2025年10月15日前提供完整版收口报告。

| 出席： | 规划中心何伟源、谢瑞莲、黄小珈，黄埔供电局赵建昭，监理公司钟坚炜，广州电力设计院刘雷等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：资产管理部、基建部、变电一所、黄埔供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年9月28日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕66号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年5月14日 |
| 110千伏龙津扩建第三台主变工程重大设计 变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年5月12日，广州供电局组织召开了110千伏龙津扩建第三台主变工程重大设计变更审查会议，我中心主持审查工作。电科院、监理公司、广州电力设计院等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的该工程重大设计变更文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

- 技术部分

1.核实本次变更是否涉及可研调整。

2.核实利旧800截面电缆是否满足系统要求。

3.论证本次变更必要性。

二、技经部分

变更按本体费用计算。

请设计单位于2025年5月17日前提供技术收口报告、2025年5月21日前提供技经收口报告。

特此纪要。

| 附件： | 签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 电科院王波，规划中心程志、陈伟哲，监理公司陈伟浩，广州电力设计院李彦雄等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、系统部（调控中心）、输电二所、电科院（氢能中心、品控中心、科创中心）、通信中心、项目中心、荔湾供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年5月14日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕24号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年2月18日 |
| 110千伏南安至沦头线路工程（110kV沦荔 西线单回电缆线路工程）重大设计变更 评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年2月18日，广州供电局组织召开了110千伏南安至沦头线路工程（110kV沦荔西线单回电缆线路工程）重大设计变更评审会，我中心主持审查工作，输电一所、通信中心、增城供电局、监理公司、竣盛公司、广州电力设计院有限公司等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对设计单位提交的110千伏南安至沦头线路工程（110kV沦荔西线单回电缆线路工程）重大设计变更进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

- 线路部分

- 核实部分路段路径调整至道路西（北）侧是否符合规划原则，是否取得规划同意意见。

- 作为变更依据的3个文件时间跨度较长，补充说明合并变更的原因。

- 核实敷设方式变更后电缆载流量是否满足系统需求。

- 建议根据实际情况，补充相关依据，将局部调整实施方案一并体现在本次变更中。

- 重大设计变更报告补充电缆敷设辅助设施和道路修复、绿化恢复的工程内容描述。

- 核实双回一字型埋管开挖宽度占用2个道路整板的必要性。

- 核实报告与图纸路径长度，建议统一描述方式。

- 线路技经

- 核实路面开挖面积。

- 核实路面修复预算中台湾草的工程量。

请设计单位于2025年2月28日前提供完整版收口报告。

| 附件： | 会议签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 局输电一所梁汉远，通信中心冯英巨，规划中心刘巍巍、程志、陈伟哲，增城供电局杨育科，监理公司唐卓兴、邹联川，竣盛公司林名群，广州电力设计院有限公司黄业同、唐跃腾等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、系统部（调控中心）、输电一所、通信中心、增城供电局、监理公司、竣盛公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年2月19日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕148号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年9月26日 |
| 110千伏穗和输变电工程（110kV线路） 重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年9月23日，广州供电局组织召开了110千伏穗和输变电工程（110kV线路）重大设计变更评审会，我中心主持审查工作。输电二所、通信中心、白云供电局、监理公司、工程设计院等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对该项目重大设计变更进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

- （一）线路专业

1.按调可研分项工程增加T接蚌湖～元洲线路变更。

2.核实T接元洲甲支线变更新建管廊土建工程量。

3.提供变更现场签证及图片资料。

4.补充线路路径50%采用拖拉管的依据，并取得输电二所同意意见。

5.核实交通疏解费用，顶管段不应有交通疏解和路面修复费用。

6.新增穗和至元洲线路应单独立项变更。

- （二）通信专业

1.需保证新接入穗和站光缆独立路由，防止穗和站出现光缆共模情况。

二、技经部分

（一）线路技经

1.补充交通疏解费用支撑材料，包括交通部门的要求、批准的方案和费用明细。

请设计单位于2025年9月30日前提供完整版收口报告。

| 出席： | 输电二所何国雄，通信中心周腾，规划中心何伟源、程志、刘巍巍、王志会，白云供电局萧思杰，监理公司易鹏，工程设计院汪鹏等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、系统运行部（调控中心）、输电二所、变电二所、电科院（氢能中心、品控中心、科创中心）、计量中心、通信中心、白云供电局、广州南方投资集团、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年9月26日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕1号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年1月2日 |
| 110千伏穗和输变电工程重大设计 变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2024年12月31日，广州供电局召开了110千伏穗和变电站工程智能运维建设需求重大设计变更评审会，我中心主持审查工作，白云供电局、工程设计院等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对设计单位提交的110千伏穗和变电站工程智能运维建设需求重大设计变更文件进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 按南网典设V3.0及智能运维要求修改相关的一、二次设备及材料。

- 核减与主变双臂进线相关的设备及材料。

- 核减10kV 侧修改主接线相关变更费用。

请设计单位于2025年1月3日前完成技术收口工作，1月8日前完成技经收口工作。

特此纪要。

| 附件： | 会议签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 规划中心黄晶晶、谢瑞莲，白云供电局梁为，工程设计院汪鹏等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、系统部、变电二所、电科院、计量中心、通信中心、白云供电局、广州南方投资集团、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年1月2日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕159号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年10月23日 |
| 220 千伏磨碟洲至柳园线路工程（第一分册）磨柳隧道段重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年10月20日，广州供电局以视频会议形式组织召开了220 千伏磨碟洲至柳园线路工程（第一分册）磨柳隧道段重大设计变更评审会，我中心主持审查工作，输电一所、项目中心、监理公司、广州电力设计院有限公司等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对设计单位提交的220 千伏磨碟洲至柳园线路工程（第一分册）磨柳隧道段重大设计变更进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

- 线路部分

- 核实变更工程量的项目界面。按调可研的分册界面，核实是否需拆分变更，如需拆分，重新上传报审资料。

- 对比原施工图设计，核实#5工井是否需出相应变更。

- 取消#5井后导致磨柳隧道从艺苑站到#7井区间长度超过1.4km，缺运行人员逃生出入口，请设计回顾决策过程并提出解决方案。

- 线路技经

- 按技术部分审查意见，修改变更预算。

请设计单位于2025年10月27日前提供完整版收口报告。

| 附件： | 220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第一分册）磨柳隧道段重大设计变更评审会议各部门、单位审查意见汇总表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 局输电一所张珏、刘日朗，规划中心刘巍巍、程志、陈伟哲，项目中心曾晋明、冼海鸥，监理公司詹岳远，广州电力设计院有限公司李春、周维等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：资产管理部、基建部、输电一所、项目中心、海珠供电局、监理公司、竣盛公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年10月23日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕147号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年9月26日 |
| 220千伏凫洲输变电工程（第二分册） 凫洲大桥电缆沟更换盖板重大设计变更 评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年9月25日，广州供电局组织召开了220千伏凫洲输变电工程（第二分册）凫洲大桥电缆沟更换盖板重大设计变更评审会。我中心主持审查工作。输电一所、项目中心、监理公司、广东省电力设计研究院有限公司、广州电力设计院有限公司等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对设计单位提交的该项目重大变更文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

# 一、技术部分

## （一） 线路电气

1.设计变更通知单中的变更原因需增加前缀：根据广州供电局项目管理中心（项目专纪[2025]216号）会议纪要及广州市电力工程有限公司（SD-030100WS23010086-05号）工程联系单。

2. 核实完善设计变更通知单中的前期文件一致性核查内容。应为与前期文件不一致的具体情况，选钩可研规模（估算）和初步设计（概算）并对不一致情况进行简单说明。

# 二、技经部分

## （一） 线路技经

## 1.补充揭、盖电缆沟盖板费用。

## 2.采用预制盖板取消盖板制作费用。

## 3.提供预制盖板费用依据。

请设计单位于2025年9月28日完成技术收口工作，9月30日前完成技经收口工作。

| 出席： | 项目中心吕念，输电一所张洛嘉，规划中心徐辉，监理公司马军，广东省电力设计研究院有限公司钟慧敏、徐瑞、黄殷，广州电力设计院有限公司李春等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局基建部、输电一所、项目中心、南沙供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年9月26日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕13号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年1月15日 |
| 220千伏医药港-泮塘线路工程荔湾湖电缆隧道复绿重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年1月13日，广州供电局组织召开220千伏医药港-泮塘线路工程荔湾湖电缆隧道复绿重大设计变更评审会，我中心主持审查工作。项目中心、广州电力设计院等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的重大设计变更文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

- 技术部分

1.核实施工围蔽范围与复绿修复范围是否一致，超出部分需要提供依据文件。

2.按施工后场地恢复范围设计给排水工程和电气工程修复工程量。

- 技经部分

1.核实变更费用按本体费用计算，不考虑其他费用。

请设计单位于2025年1月20日前提供完整版收口报告。

特此纪要。

| 附件： | 签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 规划中心程志、张岚、陈明兰、陈伟哲，项目中心郑少洪，广州电力设计院黄业同、广州城建规划设计院刘美辰等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：基建部、项目中心、荔湾供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年1月16日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕180号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年11月28日 |
| 220千伏员热第二通道隧道工程 4#工作井功能调整重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年11月26日，广州供电局组织召开了220千伏员热第二通道隧道工程 4#工作井功能调整重大设计变更审查会议，我中心主持审查工作。局基建部、输电二所、项目中心、监理公司、广州电力设计院等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的该工程重大设计变更文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

一、技术部分

（一）隧道总图

1.核实4#井改为逃生井必要性，是否可以采用先隧后井的型式。待3#～5#盾构区间完成后，运输机构调整至5#井，工期是否满足。

- 2.鉴于盾构机已由三号工作井开始掘金，务必保证2#、5#工作井正常功能，报告中补充说明。

3.4#井改为逃生井后，出入口标高不得低于100年洪水位。

4.补充完善变更报告，增加区间长度变化说明、变更前后3#、5#具体调整内容。

（二）隧道结构

1.建议变更后4#逃生井采用沉井法施工，人工挖孔倒挂井壁工法仅在接近盾构区间时局部采用。

2.核实4#井旋喷桩布桩范围，采用沉井法后，建议保留最外层2排。

3.计算分析复核骑马井驳接盾构隧道结构安全，包括管片开孔、施工4#逃生井按100年设计水平考虑。核实是否增加4#逃生井管壁与原状土体的水平锚固、骑马井与区间接驳处是否增加整体环形梁加固。

4.增加4#逃生井内防水涂料或卷材。

5.3#井整体剖面尺寸，核减土方工程量。

（二）隧道风水电

1.补充通风、供配电专业变更图纸及说明，计列相关费用。

二、技经部分

（一）线路技经

1.与设计核实变更界面。

2.补充由本次变更引起的相关费用。

请设计单位于2025年12月3日前提供技术收口报告、2025年12月5日前提供技经收口报告。

| 附件： | 220千伏员热第二通道隧道工程 4#工作井功能调整重大设计变更审查反馈意见（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 局基建部刘福来，输电二所卢玉嘉，规划中心程志、陈明兰、黄小伽、杨洋，项目中心刘英城，广州电力设计院李春、邓志宁等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、系统运行部（调控中心）、输电二所、电科院（氢能中心、品控中心、科创中心）、通信中心、项目中心、天河供电局。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年11月28日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕49号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年4月18日 |
| 220千伏航云电力隧道白云段线路工程重大 设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年4月16日，广州供电局组织召开220千伏航云电力隧道白云段（2-6井）线路工程重大设计变更审查会议，我中心主持审查工作。电科院、项目中心、广州市电力工程设计院、广州地铁咨询有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的重大变更设计文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

- 技术部分

1.路径调整征询基建部及输电二所意见。

2.核实目前市场上地下连续墙双轮铣工艺设备最小墙厚是否800mm。

3.按实际受力要求确定3#、4#井地下连续墙厚度。

4.优化明挖段灌注桩支护型式，根据地铁公司审查意见，核实采用钢板桩、工法桩支护可行性。

5.根据地质钻孔资料，4#井建议采用旋挖成孔方式，3#井采用双轮铣成孔方式。

6.补充明挖采用的预制隧道详图。

7.核实电缆支架工程量及工艺，合理确定支架费用。

- 技经部分

1.核实电缆支架单价及费用。

2.核实地下连续墙入岩费用。

3.核实是否发生新的租地费用。

请设计单位于2025年4月21日当天提供完整版技术及技经收口报告。

特此纪要。

| 附件： | 签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 电科院曹浩恩，规划中心程志、刘薇薇、王志会，项目中心刘英城，广州市电力工程设计院朱继滔、广州地铁咨询有限公司洪天丰、广东华隧建设集团股份有限公司牛金磊等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、输电一所、电科院、项目中心、白云供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年4月18日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕198号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年12月26日 |
| 220千伏航云至永福线路工程（白云段） 管片预埋滑槽及盾构区间管片厚度 重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年12月24日，广州供电局组织召开了220千伏航云至永福线路工程（白云段）管片预埋滑槽及盾构区间管片厚度重大设计变更审查会议，我中心主持审查工作。局输电二所、电科院、项目中心、广州市电力工程设计院等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的该工程重大设计变更进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

- 技术部分

（一）线路

1.建议根据地质情况、隧道埋深选取多个典型断面进行包络设计，且应考虑高低水位的最不利结构受力情况。

2.针对施工单位提出的管片接缝问题，考虑到管片厚度减小对结构受力产生不利影响，且管片拼装时手孔处存在截面削弱，建议考虑管片拼装采用快速连接件，避免出现手孔，以增加管片刚度和韧性，同时提高隧道成型质量，有利于隧道结构受力和耐久性。

3.计算书目录中有“施工期工况结果”与“运营期工况计算结果”，实际内容仅有运营期工况计算结果，建议补充完善。

4.未见荷载分项系数与结构重要性系数，计算时补充考虑。

5.补充管片裂缝验算计算内容，根据配筋受力计算结果与裂缝验算结果综合判断哪种为控制因素。

6.鉴于广花综合管廊支架问题，不建议采用滑槽式支架结构。

请设计单位于2026年1月6日前提供技术收口报告、2026年1月8日前提供技经收口报告。

| 附件： | 220千伏航云至永福线路工程（白云段）管片预埋滑槽及盾构区间管片厚度重大设计变更审查反馈意见（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 局输电二所何国雄，电科院刁均伟，项目中心刘英城，规划中心程志、杨洋、王志会，广州市电力工程设计院朱继滔、牛力等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、输电二所、电科院（氢能中心、品控中心、科创中心）、项目中心、广州南方投资集团、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年12月26日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕60号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年5月7日 |
| 220千伏梨园输变电工程（电缆隧道工程） 重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年5月7日，广州供电局组织召开了220千伏梨园输变电工程（电缆隧道工程）重大设计变更评审会，我中心主持审查工作。输电二所、白云供电局、电科院、监理公司、广州电力设计院等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对设计单位提交的该项目可行性研究报告进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

- 线路

1.优化工作井尺寸；

2.核减路面沉降观测点数量。

3.对比标准设计及典型造价，优化支护方案及造价。

- 隧道风水电

1.补充隧道区间摄像头。

2.补充电缆接头灭火弹系统。

3.照明与动力专业核减金属槽盒数量，核减金属管数量。

二、技经部分

- 线路技经

1.核实变更费用为本体费用及场地清理费用。

2.核减施工监测费用。

3.核实场地清理费用。

4.核实隧道周边建筑物保护费用。

- 请设计单位于2025年5月13日前完成技术收口工作，5月16号完成技经收口工作。

特此纪要。

| 附件： | 会议签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 输电二所何国雄，电科院王波，规划中心张岚、程志、陈明兰、陈伟哲，白云供电局萧思杰，监理公司陈敬鑫，广州电力设计院郭超腾等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、输电二所、电科院、白云供电局、南方投资集团、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年5月7日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕11号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年1月15日 |
| 500千伏沙狮甲乙线莲花山大跨越及狮子洋 大跨越改造工程重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年1月13日，广州供电局组织召开500千伏沙狮甲乙线莲花山大跨越及狮子洋大跨越改造工程设计变更评审会，我中心主持审查工作。项目中心、南沙供电局、竣盛造价公司、广东省电力设计研究院等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的重大设计变更文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

- 技术部分

1.提供跨越航道船桅通航高度要求相关依据性文件；

2.核实跨越直线塔地线支架下平面节间布置型式及计算长度。

3.核实一般线路侧分歧塔地线挂线模式及受力承载力能力；

4.核实鱼塘围堰工程量及费用；

5.基础设计及桩机施工考虑超高填土对软土地基的影响。

- 技经部分

1.变更设备材料价格参考施工期间或合同签订时期调整价格。

请设计单位于2025年1月22日前提供完整版收口报告。

特此纪要。

| 附件： | 签到表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 规划中心程志、陈伟哲，项目中心郑旭，南沙供电局陈一凡，竣盛造价公司易月，广东省电力设计研究院戚迎、王烽岚等相关人员 |
| --- | --- |

分送：资产管理部、基建部、系统运行部（调控中心）、输电一所、电科院（氢能中心、品控中心、科创中心）、通信中心、项目中心、南沙供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年1月16日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕109号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年7月25日 |
| 庆盛枢纽站110千伏送电线路工程重大设计 变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年7月24日，广州供电局组织召开了庆盛枢纽站110千伏送电线路工程重大设计变更线上审查会议，我中心主持审查工作。局基建部、系统部、输电一所、电科院、通信中心、南沙供电局、监理公司、广州电力设计院等单位的有关人员参加了会议。会上各单位对设计单位提交的该工程重大设计变更文件进行了评审，形成了评审会议纪要如下:

- 技术部分

（一）系统

建议核实庆盛110kV线路同塔N-1故障是否造成电网风险，重点校核近区站点过载能力，线路载流量是否满足校核。

（二）线路

1.按一事一议原则，修改变更分析报告，将变更规模和费用分解到各子项工程。

2.核实本次变更是否涉及调整可研。

3.利用220kV乌番甲乙线的同塔备用回路挂线，减少变更规模和费用。

4.核实A9-A10段对鱼东甲乙线的净空距离是否满足规范要求。

5.补充利用220kV乌番线用回路挂110kV线方案以及拆除穿越档备用线路，增加锚塔方案，避免对220kV乌番线改造。

6.取消入廊费计列。

7.优化T接塔布置。

8.核实电缆终端塔设计风速是否满足要求。

9.核实基础工程量。

10.核实施工临时道路建设型式，建议按机械化施工指南选择钻孔灌注桩，道路采用临时钢板型式。

二、技经部分

（一）线路技经

重大设计变更预算费用原则上应仅考虑本体费用，因本体增加的其他费用应在调估概预算中考虑增加。

请设计单位于2025年7月29日前提供技术收口报告、2025年7月31日前提供技经收口报告。

| 附件： | 庆盛枢纽站110千伏送电线路工程重大设计变更审查意见反馈表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 局基建部刘福来，系统部徐良德，输电一所黄明烽、黄坤桐，电科院王波，通信中心林晓生，规划中心程志、刘巍巍、张岚、衡佳灵，南沙供电局陈一凡，监理公司詹岳远，广州电力设计院李春、徐迎等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、系统部（调控中心）、输电一所、电科院、通信中心、南沙供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年7月25日印发.

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （规划专纪〔2025〕167号） |  |  |  |  |
| 广东电网有限责任公司广州供电局规划研究中心 |  |  |  | 2025年11月4日 |
| 医药港110千伏出线至昌岗线路工程（医药港～海珠湾双回110kV电缆线路工程） 重大设计变更评审会议纪要 |  |  |  |  |

2025年11月3日，广州供电局以视频会议形式组织召开了医药港110千伏出线至昌岗线路工程（医药港～海珠湾双回110kV电缆线路工程）重大设计变更评审会，我中心主持审查工作，局基建部、输电一所、项目中心、监理公司、广州电力设计院有限公司等单位的有关人员参加了会议。

会上各单位对设计单位提交的医药港110千伏出线至昌岗线路工程（医药港～海珠湾双回110kV电缆线路工程）重大设计变更进行了评审，形成评审会议纪要如下：

- 技术部分

## （一）线路部分

1.补充描述变更前后的线路路径长度。

2.核实与线路路径相关的电缆土建、交通疏解、道路开挖、入廊费等是否纳入本次变更一并考虑。

3.梳理历次变更内容及费用，避免重复计列工程量或遗漏变更量。如变更总调整费用触及调可研，按管理规定先调可研，后走变更流程。

## （二）线路技经

1.核实电缆线路路径。

2.核实土建工程量是否变更。

3.核实是否触发入廊费变化。

4.核实路面修复及交通疏解费用是否变更。

请设计单位于2025年11月10日前提供完整版收口报告。

| 附件： | 医药港 110 千伏出线至昌岗线路工程（医药港～海珠湾双回110kV电缆线路工程）重大设计变更各部门、单位审查意见反馈表（另附） |
| --- | --- |

| 出席： | 局基建部刘福来，输电一所刘日朗、全万霖，规划中心刘巍巍、程志、黄小珈，项目中心姚丙君，监理公司黄冠君，广州电力设计院有限公司李文丽、杨伟航等相关人员。 |
| --- | --- |

分送：局资产部、基建部、输电一所、项目中心、海珠供电局、监理公司。. 广州供电局规划研究中心综合部; 2025年11月5日印发.